1 Цели освоения дисциплины (модуля)

Целью преподавания дисциплины «Надежность систем электроснабжения» является формирование у студентов знаний в области теории и практики надежности систем электроснабжения и составляющих их элементов.

Задачи дисциплины – усвоение студентами:

- статистических методов анализа и контроля надежности в системах электроснабжения;

- методов расчета надежности систем электроснабжения;

- основных задач надежности при проектировании и эксплуатации систем электроснабжения.

# 2 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
подготовки бакалавра

Дисциплина «Надежность систем электроснабжения» является дисциплиной, входящей в профессиональный цикл ООП по направлению подготовки бакалавров 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, профиль Электроснабжение.

Дисциплина изучается на 5 курсе, относится к дисциплинам профессионального цикла, вариативная часть, обязательные дисциплины.

Успешное усвоение материала предполагает знание студентами основных положений следующих дисциплин:

«Математические задачи энергетики и применение ЭВМ»: применение методов теории вероятностей и математической статистики; методы прогнозирования и оптимизации.

«Электрические станции и подстанции»: графики нагрузки электрических станций и подстанций, схемы электрических соединений электрических станций и подстанций.

«Электроэнергетические системы и сети»: типы конфигураций электрических сетей, характеристики оборудования линий и подстанций, методы достижения заданного уровня надежности электроснабжения, основные источники питания, основное электрооборудование, режимы работы схем распределительных электросетей до и выше 1 кВ.; требования к надежности, технико-экономические показатели электроэнергетических сетей и систем.

«Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем»: Требования к устройствам релейной защиты и автоматики, виды повреждений и ненормальные режимы работы; элементы устройств релейной защиты и автоматики, принципы действия устройств релейной защиты и автоматики в электрических сетях.

Дисциплина «Надежность систем электроснабжения» должна давать теоретическую подготовку в ряде областей, связанных с проектированием и эксплуатацией электрооборудования и систем электроснабжения. В курсе должно даваться представление о технике расчетов и анализа надежности, больше внимания уделяться пониманию задач и допущений, положенных в основу расчетов, и инженерной оценке полученных результатов.

Знания и умения студентов, полученные при изучении дисциплины «Надежность систем электроснабжения» будут необходимы при выполнении выпускной квалификационной работы и сдаче государственного экзамена.

# 3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины (модуля) и планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины (модуля)  «Надежность систем электроснабжения» обучающийся должен обладать следующими компетенциями:

| Структурный элемент компетенции | Планируемые результаты обучения |
| --- | --- |
| ПК-3 способностью принимать участие в проектировании объектов профессиональной деятельности в соответствии с техническим заданием и нормативно-технической документацией, соблюдая различные технические, энергоэффективные и экологические требования |  |
| Знать | - методы расчета надежности; способы резервирования элементов систем электроснабжения |
| Уметь | -оценивать надежность систем электроснабжения с использованием аналитического, таблично-логического и логико-вероятностного методов; - оценивать степень и кратность резервирования; - проводить оценку надежности при проектировании и эксплуатации систем электроснабжения различными методами |
| Владеть | - навыками применения методов оценки надежности и оценки степени и кратности резервирования объектов электроэнергетики; - навыками выбора схем внутреннего и внешнего электроснабжения. |
| ПК-4 способностью проводить обоснование проектных решений |  |
| Знать | - причины возникновения и способы оценки ущерба в системах электроснабжения |
| Уметь | - определять эквивалентные показатели надежности структурных схем; - оценивать суммарный ущерб производства от перерыва электроснабжения, а также ущерб от нарушения качества электроэнергии |
| Владеть | - навыками эквивалентирования структурных схем надежности электроснабжения; -навыками оценки ущерба от перерыва электроснабжения производства и ущерба от нарушения качества электроэнергии потребителя и источника электроэнергии. |
| ПК-15 способностью оценивать техническое состояние и остаточный ресурс оборудования |  |
| Знать | - критерии надежности, показатели надежности элементов, основные виды отказов в системах электроснабжения; -основные термины и определения теории надежности; методы оценки остаточного ресурса элементов отдельных элементов систем электроснабжения |
| Уметь | - оценивать остаточный ресурс элементов системы электроснабжения по величинам показателей надежности; - определять величины показателей надежности с целью оценки их остаточного ресурса; - определять величины показателей надежности элементов систем электроснабжения с целью оценки их остаточного ресурса |
| Владеть | - навыками определения показателей надежности отдельных элементов и системы электроснабжения в целом с целью оценки их работоспособности и возможности восстановления |

# 4 Структура и содержание дисциплины (модуля)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы 108 акад. часов, в том числе:

–	контактная работа – 11 акад. часов:

–	аудиторная – 10 акад. часов;

–	внеаудиторная – 1 акад. часов

–	самостоятельная работа – 93,1 акад. часов;

–	подготовка к зачету – 3,9 акад. часа

| Раздел/ тема дисциплины | Курс | Аудиторная контактная работа (в акад. часах) |  |  | Самостоятельная работа (в акад. часах) | Вид самостоятельной работы | Форма текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации | Код и структурный элемент компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | лекции | лаборат. занятия | практич. занятия |  |  |  |  |
| Введение | 5 | 0,5 | - |  |  |  |  |  |
| - Статистические методы анализа и контроля надежности | 5 | 0,5 | - | 1 | 20 | Домашняя контрольная работа | Домашняя контрольная работа | ПК-3, 4 |
| - Математические модели и количественные описания элементов системы электроснабжения | 5 | 1 | - | - | 10 | Домашняя контрольная работа | Домашняя контрольная работа | ПК- 3, 4, 15 |
| - Аналитические методы расчета надежности схем электрических соединений | 5 | 1 | - | 1/1И | 23,1 | Домашняя контрольная работа | Домашняя контрольная работа | ПК- 3, 4, 15 |
| - Логико-вероятностные методы расчета надежности систем электроснабжения | 5 | 1 | - | 1 | 25 | Домашняя контрольная работа | Домашняя контрольная работа | ПК- 3, 4, 15 |
| - Экономико-математические модели надежности электроснабжения | 5 | 1 | - | 1/1И | 10 | Домашняя контрольная работа | Домашняя контрольная работа | ПК- 3, 4 |
| - Решение задач надежности при проектировании и эксплуатации систем электроснабжения | 5 | 1 | - | - | 5 | Домашняя контрольная работа | Домашняя контрольная работа | ПК-3, 4, 15 |
| Итого | 5 | 6 | - | 4/2И | 93,1 |  | Зачет с оценкой |  |

# 5 Образовательные и информационные технологии

Для реализации предусмотренных видов учебной работы в качестве образовательных технологий в преподавании дисциплины «Надежность систем электроснабжения» используются традиционная и модульно - компетентностная технологии.

Передача необходимых теоретических знаний и формирование основных представлений по курсу «Надежность систем электроснабжения» происходит с использованием мультимедийного оборудования.

Лекции проходят в традиционной форме, в форме лекций-консультаций и проблемных лекций. Теоретический материал на проблемных лекциях является результатом усвоения полученной информации посредством постановки проблемного вопроса и поиска путей его решения. На лекциях – консультациях изложение нового материала сопровождается постановкой вопросов и дискуссией в поисках ответов на эти вопросы.

При проведении практических занятиях используются работа в команде и методы IT.

Самостоятельная работа стимулирует студентов в процессе подготовки домашних заданий, при решении задач на практических занятиях, при подготовке к контрольным работам и итоговой аттестации.

# 6 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

Аудиторная самостоятельная работа студентов на практических занятиях осуществляется под контролем преподавателя в виде решения задач и выполнения упражнений, которые определяет преподаватель для студента.

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов осуществляется в виде чтения с проработкой материала и выполнения домашних заданий с консультациями преподавателя.

6.1. Домашняя контрольная работа

Задание №1 к домашней  контрольной работе приведены в приложении 1.

Задания №2, 3 домашней  контрольной работе  приведены в приложении 2.

Задание №4 домашней  контрольной работе  приведены в приложении 3.

6.2. Перечень контрольных вопросов для подготовки к зачету по дисциплине «Надежность систем электроснабжения» приведен в приложении 6.

# 7 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

а) Планируемые результаты обучения и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации:

| Структурный элемент компетенции | Планируемые результаты обучения | Оценочные средства |
| --- | --- | --- |
| ПК-3 способностью принимать участие в проектировании объектов профессиональной деятельности в соответствии с техническим заданием и нормативно-технической документацией, соблюдая различные технические, энергоэффективные и экологические требования |  |  |
| Знать | - методы расчета надежности; способы резервирования элементов систем электроснабжения | Теоретические вопросы - Требования, предъявляемые к надежности электроснабжения потребителей. - ГОСТ 27.001 – 95. Надежность в технике. Основные положения. - Классификация отказов в соответствии с ГОСТ 27.310 –95. - Виды, последствия и критичность отказов в системах электроснабжения. - Восстанавливаемые и невосстанавливаемые электротехнические изделия. - Статистические показатели надежности электроэнергетических систем и элементов. - Потоки отказов и восстановления, их числовые характеристики. - Сбор и обработка статистической информации об отказах. Испытания на надежность. - Законы распределения для показателей надежности. - Проверка статистических гипотез. Критерии согласия. - Проверка статистических гипотез. Критерии однородности. |
| Уметь | -оценивать надежность систем электроснабжения с использованием аналитического, таблично-логического и логико-вероятностного методов; - оценивать степень и кратность резервирования; - проводить оценку надежности при проектировании и эксплуатации систем электроснабжения различными методами | Практические задания Задача 1 Определить показатели надежности для трансформатора с ВН 10 кВ для момента времени t = 6 мес., если известно, что интенсивность отказов составляет λ = 0,035 1/год. Задача 2 Определить коэффициент готовности и коэффициент простоя для трансформатора с ВН 35 кВ, для которого λ = 0,03 1/год, Т0 = 30 ч. |
| Владеть | - навыками применения методов оценки надежности и оценки степени и кратности резервирования объектов электроэнергетики; - навыками выбора схем внутреннего и внешнего электроснабжения. | Задания на решение задач из профессиональной области, комплексные задания 1. Построить гистограмму наработки на отказ. 2. Определить закон распределения и вычислить его параметры. 3. Построить графики зависимости и 59513; 56107; 52191; 59242; 51259. 58122; 54007; 50071; 57313; 57100. 56531; 52636; 58700; 55433; 53836. 54704; 50760; 56762; 54346; 49515. 52990; 58971; 55027; 51591; 53365. |
| ПК-4 способностью проводить обоснование проектных решений |  |  |
| Знать | - причины возникновения и способы оценки ущерба в системах электроснабжения | Теоретические вопросы - Факторы, нарушающие надежность системы электроснабжения. Модели отказов. - Модель отказов для невосстанавливаемых элементов. - Модели надежности для восстанавливаемых элементов. - Способы резервирования систем электроснабжения. - Модели отказов для систем с резервированием. - Модели надежности для сложных систем электроснабжения. - Модели и показатели надежности линий электропередач. - Модели и показатели надежности силовых трансформаторов. - Модели и показатели надежности коммутационных аппаратов. - Структурные схемы надежности электроснабжения. Порядок составления и преобразования. - Методы эквивалентных преобразований структурной схемы надежности. - Аналитический метод расчета надежности электроснабжения. - Логико-вероятностный метод расчета надежности с помощью дерева отказов. Таблично-логический метод расчета надежности. |
| Уметь | - определять эквивалентные показатели надежности структурных схем; - оценивать суммарный ущерб производства от перерыва электроснабжения, а также ущерб от нарушения качества электроэнергии | Практические задания Задача 1 Система электроснабжения состоит из 5 последовательно соединенных элементов. Интенсивность отказов для Q1 0,5 1/год, для QS1 0,32 1/год, для кабельной линии KL 3,5 1/год, для QS2 0,64 1/год, для Q2 0,001 1/год. Среднее время восстановления для Q1 – 16 ч, для QS1 – 8 ч, для кабельной линии KL – 15 ч, для QS2 – 6 ч, для Q2 – 12,5 ч. Определить интенсивность отказов системы, среднее время восстановления, среднее время безотказной работы, вероятность безотказной работы в течение года. KL Q2 QS1 QS2 Q1 Задача 2 Рассчитать параметры надежности двухтрансформаторной подстанции с упрощенной блочной схемой. Интенсивность отказов λ и среднее время восстановления τВ составляют: для одноцепной воздушной линии электропередачи λ = 0,08 1/год на 1 км, τВ = 8 ч; для высоковольтного выключателя λ = 0,02 1/год, τВ = 7 ч; для трансформатора с ВН 110 кВ λ = 0,03 1/год, τВ = 30 ч; для низковольтного выключателя λ = 0,05 1/год, τВ = 5 ч. Определить интенсивность отказов системы и среднее время восстановления. |
| Владеть | - навыками эквивалентирования структурных схем надежности электроснабжения; -навыками оценки ущерба от перерыва электроснабжения производства и ущерба от нарушения качества электроэнергии потребителя и источника электроэнергии. | Задания на решение задач из профессиональной области, комплексные задания 1. Расчет надежности системы электроснабжения логико-вероятностными методами. Задание на самостоятельную работу по теме: «Логико-вероятностные методы расчета надежности» 1. Составить дерево отказов для схемы подстанции в соответствии с вариантом и определить с его помощью интенсивность отказов системы. 2. Составить таблицу расчетных связей для нескольких ремонтных режимов и вычислить среднегодовую интенсивность и продолжительность расчетных аварий. 3. Сравнить результаты и сделать выводы. |
| ПК-15 способностью оценивать техническое состояние и остаточный ресурс оборудования |  |  |
| Знать | - критерии надежности, показатели надежности элементов, основные виды отказов в системах электроснабжения; -основные термины и определения теории надежности; методы оценки остаточного ресурса элементов отдельных элементов систем электроснабжения | Теоретические вопросы - Технико-экономические показатели, характеризующие надежность электроснабжения. - Оценка ущерба потребителей при плановых и внезапных нарушениях электроснабжения. - Методика определения ущерба потребителя при аварийных перерывах электроснабжения. - Методика определения ущерба потребителей при снижении качества электроэнергии. - Особенности расчета ущерба потребителей с непрерывным технологическим процессом. - Ущерб энергоснабжающей организации от перерыва электроснабжения потребителей. - Оптимизационные задачи надежности электроснабжения. Критерии эффективности надежного электроснабжения. - Определение категории электроприемников по надежности электроснабжения. - Определение степени и кратности резервирования питания потребителей. - Выбор схемы электроснабжения с учетом надежности. - Расчет оптимальной периодичности профилактического обслуживания электрооборудования. - Принципы оптимального распределения ограниченной мощности между потребителями. - Расчет времени восстановления питания в разветвленных электрических сетях. - Модели и показатели надежности релейной защиты и противоаварийной автоматики. - Принципы резервирования релейной защиты и автоматики. - Методика расчета надежности для устройств релейной защиты. - Расчет надежности электроснабжения с учетом надежности устройств релейной защиты и автоматики. |
| Уметь | - оценивать остаточный ресурс элементов системы электроснабжения по величинам показателей надежности; - определять величины показателей надежности с целью оценки их остаточного ресурса; - определять величины показателей надежности элементов систем электроснабжения с целью оценки их остаточного ресурса | Практические задания Задача 1 Проводилось наблюдение за работой пяти однотипных элементов. Зарегистрированное время безотказной работы t1=250 сут, t2=295 сут, t3=340 сут, t4=210 сут, t5=190 сут. Определить вероятность безотказной работы при времени 1 год, 2 года; определить среднее время безотказной работы, интенсивность отказов. Задача 2 Проводилось наблюдение за работой элемента на протяжении 1300 часов, в течение которого было зафиксировано 14 отказов. Определить среднюю наработку на отказ, если известно, что среднее время восстановления равно 2 ч., а вывод элемента из работы для профилактического ремонта не производился. |
| Владеть | - навыками определения показателей надежности отдельных элементов и системы электроснабжения в целом с целью оценки их работоспособности и возможности восстановления | Задания на решение задач из профессиональной области, комплексные задания Определить среднегодовой ущерб от перерыва электроснабжения для металлургического предприятия полного цикла на основании схемы внутризаводского электроснабжения: 1. Рассчитать среднегодовые параметр потока отказов и среднее время восстановления питания заданных потребителей. 2. Рассчитать величину ущерба от перерыва электроснабжения указанного первичного потребителя и от остановки технологического процесса вторичного потребителя. 3. Предложить и обосновать технико-экономическими расчетами способы повышения надежности электроснабжения. |

б) Порядок проведения промежуточной аттестации, показатели и критерии оценивания:

Критерии оценки (в соответствии с формируемыми компетенциями и планируемыми результатами обучения):

– на оценку «отлично» – обучающийся показывает высокий уровень сформированности компетенций, т.е., студент должен показать высокий уровень знаний, умений и навыков в области теории надежности, расчета и оценки надежности систем электроснабжения, определения величины ущерба от возможного нарушения качества электроэнергии и перерыва электроснабжения, определения зависимостей распределения основных показателей надежности во времени, моделей надежности элементов систем электроснабжения, а также оценки их работоспособности;

– на оценку «хорошо» – обучающийся показывает средний уровень сформированности компетенций, т.е. студент должен показать знания в области оценки надежности объектов электроэнергетики, а также должен обладать навыками определения величины ущерба от перерыва электроснабжения;

– на оценку «удовлетворительно» – обучающийся показывает пороговый уровень сформированности компетенций, т.е. студент должен уметь оценивать надежность основных объектов электроэнергетики по их показателям надежности;

– на оценку «неудовлетворительно» – результат обучения не достигнут, обучающийся не может показать знаний, умений и навыков в области расчета надежности систем электроснабжения, оценки ущерба от перерыва электроснабжения, а также не может сформулировать основные понятия теории надежности.

# 8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)

а) Основная литература:

- Шеметов, А. Н. Надежность электроснабжения : учебное пособие / А. Н. Шеметов, А. В. Варганова ; МГТУ. - Магнитогорск : МГТУ, 2016. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Загл. с титул. экрана. - URL : https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=3909.zip&show=dcatalogues/1/1134910/3909.zip&view=true (дата обращения: 14.05.2020). - Макрообъект. - Текст : электронный. - Сведения доступны также на CD-ROM.

б) Дополнительная литература:

- Кравченко, И. Н. Оценка надежности машин и оборудования: теория и практика: Учеб. / И.Н. Кравченко, Е.А. Пучин и др.; Под ред. проф. И.Н. Кравченко. - Москва : Альфа-М:  НИЦ Инфра-М, 2012. - 336 с. (Технолог. сервис).   ISBN 978-5-98281-298-8. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/307370 (дата обращения: 17.09.2020). – Режим доступа: по подписке.

- Меликов, А.В. Теория надежности электроснабжения : учеб. пособие / А.В. Меликов. - Волгоград : ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ, 2018. - 84 с. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1041852 (дата обращения: 17.09.2020). – Режим доступа: по подписке.

- Меликов, А.В. Практическое применение теории надежности систем электроснабжения : учеб. пособие / А.В. Меликов. - Волгоград : ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ, 2018. - 80 с. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1041850 (дата обращения: 17.09.2020). – Режим доступа: по подписке.

- Хорольский, В. Я. Надежность электроснабжения : учеб. пособие / В.Я. Хорольский, М.А. Таранов. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 127 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-105101-6. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/983547 (дата обращения: 17.09.2020). – Режим доступа: по подписке.

- Васильев И.Е., Надежность электроснабжения : учебное пособие для вузов / Васильев И.Е. - М. : Издательский дом МЭИ, 2019. - ISBN 978-5-383-01244-4 - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785383012444.html (дата обращения: 17.09.2020). - Режим доступа : по подписке.

- Малафеев, С. И. Надежность электроснабжения : учебное пособие / С. И. Малафеев. — 2-е изд., испр. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 368 с. — ISBN 978-5-8114-1876-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/101833 (дата обращения: 17.09.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Журнал «Вестник ЮУрГУ. Серия «Энергетика» https://vestnik.susu.ru/power/issue/archive

- Журнал «Электротехнические системы и комплексы» http://esik.magtu.ru/ru/

- Журнал "Вестник Ивановского государственного энергетического университета" http://vestnik.ispu.ru/taxonomy/term/102#

в) Методические указания:

- Варганова, А.В. Расчет показателей надежности систем электроснабжения с в ПВК "КАТРАН" [Текст]: Методические указания для курсового и дипломного проектирования, практических занятий по дисциплине «Надежность систем электроснабжения» для студентов всех форм обучения направления подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника», профиль «Электроснабжение» / А.В. Варганова, А.В. Малафеев. – Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И. Носова, 2016. – 16 с.

г) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

Перечень программного обеспечения:

| Наименование ПО | № договора | Срок действия лицензии |
| --- | --- | --- |
| MS Windows 7 | Д-1227 от 08.10.2018 Д-757-17 от 27.06.2017 | 11.10.2021 27.07.2018 |
| MS Office 2007 | № 135 от 17.09.2007 | бессрочно |
| 7Zip | свободно распространяемое | бессрочно |
| FAR Manager | свободно распространяемое ПО | бессрочно |
| Calculate Linux Desktop Xfce | свободно распространяемое ПО | бессрочно |
| Linux Calculate | свободно распространяемое ПО | бессрочно |

Список Интернет-ресурсов, доступ к которым при регистрации обеспечен с любого компьютера:

- Федеральный институт промышленной собственности : сайт РОСПАТЕНТА / ФИПС. – Москва : ФИПС, 2009 –  . – URL: http://www1.fips.ru/ (дата обращения: 18.09.2020). –  Режим доступа: свободный. – Текст: электронный.

- Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) : национальная библиографическая база данных научного цитирования. – Текст: электронный // eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000 –    . – URL: https://elibrary.ru/project_risc.asp (дата обращения: 18.09.2020).  –  Режим доступа: для зарегистрир. пользователей.

- Академия Google (Google Scholar) : поисковая система : сайт. – URL: https://scholar.google.ru/  (дата обращения: 18.09.2020).  –  Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный.

- Единое окно доступа к информационным ресурсам : электронная библиотека : сайт / ФГАУ ГНИИ ИТТ "ИНФОРМИКА". – Москва, 2005. –   . –URL: http://window.edu.ru/ (дата обращения: 18.09.2020). –  Режим доступа: свободный. – Текст: электронный.

- East View Information Services : Электронная база периодических изданий / ООО «ИВИС. – URL: https://dlib.eastview.com/ (дата обращения: 18.09.2020). – Режим доступа: по подписке. – Текст: электронный.

- Российская Государственная библиотека. Каталоги : сайт / Российская государственная библиотека. – Москва : РГБ, 2003 –    .  URL: https://www.rsl.ru/ru/4readers/catalogues/ (дата обращения: 18.09.2020). – Режим доступа: свободный. – Текст: электронный.

- Электронная библиотека МГТУ им. Г. И. Носова. – URL:  http://magtu.ru:8085/marcweb2/Default.asp (дата обращения: 18.09.2020). –  Режим доступа: для зарегистрир. пользователей (вход с внешней сети по логину и паролю). – Текст: электронный.

- Экономика. Социология. Менеджмент : Федеральный образовательный портал : сайт. – URL: http://ecsocman.hse.ru/ (дата обращения: 18.09.2020). –  Режим доступа: свободный. – Текст: электронный.

- Университетская информационная система РОССИЯ : научная электронная библиотека : сайт / НИВЦ ; Экономический факультет МГУ. – Москва : НИВЦ, 1997 –   . – URL: https://uisrussia.msu.ru (дата обращения: 18.09.2020). –  Режим доступа: свободный. – Текст: электронный.

- Web of science : Международная наукометрическая реферативная и полнотекстовая база данных научных изданий : сайт. – URL:  http://webofscience.com (дата обращения: 18.09.2020). –  Режим доступа: для зарегистрир. пользователей (вход по IP-адресам вуза). – Текст: электронный.

- Scopus : Международная реферативная и полнотекстовая справочная база данных научных изданий : сайт. – URL: http://scopus.com (дата обращения: 18.09.2020). –  Режим доступа: для зарегистрир. пользователей (вход по IP-адресам вуза). – Текст: электронный.

- Springer Journals : Международная база полнотекстовых журналов : сайт. – URL: http://link.springer.com/ (дата обращения: 18.09.2020). –  Режим доступа: для зарегистрир. пользователей (вход по IP-адресам вуза). – Текст: электронный.

- Springer Protocols : Международная коллекция научных протоколов по различным отраслям знаний : сайт. – URL:  http://www.springerprotocols.com/ (дата обращения: 18.09.2020). –  Режим доступа: для зарегистрир. пользователей (вход по IP-адресам вуза). – Текст: электронный.

- SpringerMaterials : Международная база научных материалов в области физических наук и инжиниринга : сайт. – URL:  http://materials.springer.com/ (дата обращения: 18.09.2020). –  Режим доступа: для зарегистрир. пользователей (вход по IP-адресам вуза). – Текст: электронный.

- Springer Reference : Международная база справочных изданий по всем отраслям знаний: сайт. – URL: http://www.springer.com/references (дата обращения: 18.09.2020). –  Режим доступа: для зарегистрир. пользователей (вход по IP-адресам вуза). – Текст: электронный.

- zbMATH : Международная реферативная база данных по чистой и прикладной математике : сайт. – URL: http://zbmath.org/ (дата обращения: 18.09.2020). –  Режим доступа: для зарегистрир. пользователей (вход по IP-адресам вуза). – Текст: электронный.

- Springer Nature : Международная реферативная и полнотекстовая справочная база данных научных изданий : сайт. – URL: https://www.nature.com/siteindex (дата обращения: 18.09.2020). –  Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный.

- Архив научных журналов : сайт / Национальный электронно-информационный концорциум. – Москва : НЭИКОН, 2013 –   . – URL: https://archive.neicon.ru/xmlui/ (дата обращения: 18.09.2020). –  Режим доступа: для зарегистрир. пользователей (вход по IP-адресам вуза). – Текст: электронный.

- eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000 –    . – URL: https://elibrary.ru (дата обращения: 09.01.2018).  –  Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный.

- РУКОНТ : национальный цифровой ресурс : межотраслевая электронная библиотека : сайт / консорциум «КОТЕКСТУМ». – Сколково, 2010 –    . – URL: https://rucont.ru (дата обращения: 18.09.2020). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: электронный.

- ТАСС :  информационное агентство России :  [сайт]. – Москва, 1999 –    . – Обновляется в течение суток. – URL: http://tass.ru (дата обращения: 18.09.2020). – Текст : электронный.

- Правительство Российской Федерации : официальный сайт. – Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: http://government.ru (дата обращения: 18.09.2020). – Текст : электронный.

- Abb.ru : Официальный сайт группы компаний ABB Россия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.abb.ru, свободный. – Загл. с экрана.

- Elektrozavod.ru : Официальный сайт Уфимского завода «Электроаппарат» [Электронный ресурс]. – Уфа. – Режим доступа: http://www.elektrozavod.ru/reports/ea, свободный. – Загл. с экрана.

- Stps.ru : Официальный сайт ООО «Стройподстанции» [Электронный ресурс]. – М. – Режим доступа: http://www.stps.ru, свободный. – Загл. с экрана.

- Siemens.com : Официальный сайт компании Siemens [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://new.siemens.com/ru/ru.html, свободный. – Загл. с экрана.

- Schneider-electric.com : Официальный сайт компании Schneider Electric [Электронный ресурс].– Режим доступа: https://www.se.com/ru/ru/, свободный. – Загл. с экрана.

- Magtu.ru : Официальный сайт ФГБОУ ВПО «МГТУ им. Г.И. Носова» [Электронный ресурс].– Режим доступа: . http://www.magtu.ru, свободный. – Загл. с экрана.

- Mmk.ru : Официальный сайт ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» [Электронный ресурс].– Режим доступа: . http://www.mmk.ru, свободный. – Загл. с экрана.

# 9 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

В соответствии с учебным планом по дисциплине «Надежность систем электроснабжения» предусмотрены следующие виды занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа, консультации (столбец ВНКР) и зачет.

| Тип и название аудитории | Оснащение аудитории |
| --- | --- |
| Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа | Мультимедийные средства хранения, передачи и представления информации. |
| Учебные аудитории для проведения практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации | Доска, мультимедийный проектор, экран |
| Помещения для самостоятельной работы обучающихся | Персональные компьютеры с пакетом MS Office, выходом в Интернет и с доступом в электронную информационно-образовательную среду университета |
| Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования | Стеллажи, сейфы для хранения учебного оборудования Инструменты для ремонта лабораторного оборудования |

Приложение 1

(обязательное)

Задание №1

Вариант 1 1. Построить гистограмму наработки на отказ. 2. Определить закон распределения и вычислить его параметры. 3. Построить графики зависимости и 43774; 45022; 45850; 39215; 41664. 41283; 42078; 42906; 36581; 42492. 38793; 39628; 40455; 40041; 43320. 36302; 36728; 37554; 37141; 37967. 44608; 45436; 46264; 40869; 38380.

Вариант 2 1. Построить гистограмму наработки на отказ. 2. Определить закон распределения и вычислить его параметры. 3. Построить графики зависимости и 174,11; 203,04; 179,13; 175,72; 192,79. 180,83; 412,13; 187,67; 184,25; 204,75. 189,38; 208,17; 194,54; 191,08; 209,88. 201,33; 177,41; 211,58; 213,29; 215,67. 206,46; 185,96; 196,21; 197,92; 207,00.

Вариант 3 1. Построить гистограмму наработки на отказ. 2. Определить закон распределения и вычислить его параметры. 3. Построить графики зависимости и 309,12; 326,04; 343,86; 347,75; 319,82. 316,75; 334,17; 351,59; 310,54; 327,58. 324,5; 341,94; 313,62; 318,29; 336,09. 332,25; 349,68; 321,37; 338,01; 363,25. 340,02; 312,08; 329,12; 345,78; 320,00.

Вариант 4 1. Построить гистограмму наработки на отказ. 2. Определить закон распределения и вычислить его параметры. 3. Построить графики зависимости и 68364; 64452; 59952; 68052; 58882. 66765; 62039; 57518; 65837; 65592. 64939; 60464; 67430; 63676; 61842. 62840; 58309; 65203; 62428; 56879. 60871; 67741; 63211; 59264; 61301.

Вариант 5 1. Построить гистограмму наработки на отказ. 2. Определить закон распределения и вычислить его параметры. 3. Построить графики зависимости и 49027; 50425; 51352; 43921; 46664. 46237; 47127; 48055; 40971; 47591. 43448; 44383; 45310; 44846; 48518. 40658; 41135; 42060; 41598; 42523. 49961; 50888; 51816; 45773; 42986.

Вариант 6 1. Построить гистограмму наработки на отказ. 2. Определить закон распределения и вычислить его параметры. 3. Построить графики зависимости и 179,33; 209,13; 184,50; 180,99; 198,57. 186,25; 424,49; 193,30; 189,78; 210,89. 195,06; 214,42; 200,38; 196,81; 216,18. 207,37; 182,73; 217,93; 219,69; 222,14. 212,65; 191,54; 202,10; 203,86; 210,00.

Вариант 7 1. Построить гистограмму наработки на отказ. 2. Определить закон распределения и вычислить его параметры. 3. Построить графики зависимости и 318,39; 335,82; 354,18; 358,18; 329,41. 326,25; 344,20; 362,14; 319,86; 337,41. 334,24; 352,20; 323,03; 327,84; 346,17. 342,22; 360,17; 331,01; 348,15; 374,15. 350,22; 321,44; 338,99; 356,15; 354,00.

Вариант 8 1. Построить гистограмму наработки на отказ. 2. Определить закон распределения и вычислить его параметры. 3. Построить графики зависимости и 46838; 48174; 49060; 41960; 44580. 44173; 45023; 45909; 39142; 45466. 41509; 42402; 43287; 42844; 46352. 38843; 39299; 40183; 39741; 40625. 47731; 48617; 49502; 43730; 41067.

Вариант 9 1. Построить гистограмму наработки на отказ. 2. Определить закон распределения и вычислить его параметры. 3. Построить графики зависимости и 65312; 61574; 57276; 65014; 56253. 63785; 59269; 54950; 62898; 62663. 62040; 57765; 64419; 60834; 59081. 60034; 55706; 62292; 59641; 54340. 58153; 64717; 60389; 56618; 58564.

Вариант 10 1. Построить гистограмму наработки на отказ. 2. Определить закон распределения и вычислить его параметры. 3. Построить графики зависимости и 177,59; 207,10; 182,71; 179,23; 196,65. 184,45; 420,37; 191,42; 187,94; 208,85. 193,17; 212,33; 198,43; 194,90; 214,08. 205,36; 180,96; 215,81; 217,56; 219,98. 210,59; 189,68; 200,13; 201,88; 191,25.

Вариант 11 1. Построить гистограмму наработки на отказ. 2. Определить закон распределения и вычислить его параметры. 3. Построить графики зависимости и 315,30; 332,56; 350,74; 354,71; 326,22. 323,09; 340,85; 358,62; 316,75; 334,13. 330,99; 348,78; 319,89; 324,66; 342,81. 338,90; 356,67; 327,80; 344,77; 370,52. 346,82; 318,32; 335,70; 352,70; 327,01.

Вариант 12 1. Построить гистограмму наработки на отказ. 2. Определить закон распределения и вычислить его параметры. 3. Построить графики зависимости и 57987; 54669; 50853; 57723; 49944. 56631; 52622; 48787; 55844; 55636. 55082; 51287; 57195; 54011; 52455. 53302; 49459; 55306; 52952; 48246. 51632; 57459; 53616; 50268; 51996.

Вариант 13 1. Построить гистограмму наработки на отказ. 2. Определить закон распределения и вычислить его параметры. 3. Построить графики зависимости и 41585; 42771; 43558; 37254; 39581. 39219; 39974; 40761; 34752; 40367. 36853; 37647; 38432; 38039; 41154. 34487; 34892; 35676; 35284; 36069. 42378; 43164; 43951; 38826; 36461.

Вариант 14 1. Построить гистограмму наработки на отказ. 2. Определить закон распределения и вычислить его параметры. 3. Построить графики зависимости и 156,70; 182,74; 161,22; 158,15; 173,51. 162,75; 370,92; 168,90; 165,83; 184,28. 170,44; 187,35; 175,09; 171,97; 188,89. 181,20; 159,67; 190,42; 191,96; 194,10. 185,81; 167,36; 176,59; 178,13; 168,75.

Вариант 15 1. Построить гистограмму наработки на отказ. 2. Определить закон распределения и вычислить его параметры. 3. Построить графики зависимости и 278,21; 293,44; 309,47; 312,98; 287,84. 285,08; 300,75; 316,43; 279,49; 294,82. 292,05; 307,75; 282,26; 286,46; 302,48. 299,03; 314,71; 289,23; 304,21; 326,93. 306,02; 280,87; 296,21; 311,20; 288,54.

Вариант 16 1. Построить гистограмму наработки на отказ. 2. Определить закон распределения и вычислить его параметры. 3. Построить графики зависимости и 67753; 63876; 59417; 67445; 58356. 66169; 61485; 57004; 65249; 65006. 64359; 59924; 66828; 63108; 61290. 62279; 57789; 64621; 61870; 56371. 60327; 67136; 62646; 58735; 60754.

Вариант 17 1. Построить гистограмму наработки на отказ. 2. Определить закон распределения и вычислить его параметры. 3. Построить графики зависимости и 48589; 49974; 50894; 43529; 46247. 45824; 46707; 47626; 40605; 47166. 43060; 43987; 44905; 44446; 48085. 40295; 40768; 41685; 41227; 42143. 49515; 50434; 51353; 45365; 42602.

Вариант 18 1. Построить гистограмму наработки на отказ. 2. Определить закон распределения и вычислить его параметры. 3. Построить графики зависимости и 177,59; 207,10; 182,71; 179,23; 196,65. 184,45; 420,37; 191,42; 187,94; 208,85. 193,17; 212,33; 198,43; 194,90; 214,08. 205,36; 180,96; 215,81; 217,56; 219,98. 210,59; 189,68; 200,13; 201,88; 191,25.

Вариант 19 1. Построить гистограмму наработки на отказ. 2. Определить закон распределения и вычислить его параметры. 3. Построить графики зависимости и 315,30; 332,56; 350,74; 354,71; 326,22. 323,09; 340,85; 358,62; 316,75; 334,13. 330,99; 348,78; 319,89; 324,66; 342,81. 338,90; 356,67; 327,80; 344,77; 370,52. 346,82; 318,32; 335,70; 352,70; 327,01.

Вариант 20 1. Построить гистограмму наработки на отказ. 2. Определить закон распределения и вычислить его параметры. 3. Построить графики зависимости и 59818; 56395; 52458; 59546; 51522. 58420; 54284; 50328; 57607; 57393. 56821; 52906; 59001; 55717; 54112. 54985; 51021; 57053; 54624; 49769. 53262; 59273; 55309; 51856; 53638.

Вариант 21 1. Построить гистограмму наработки на отказ. 2. Определить закон распределения и вычислить его параметры. 3. Построить графики зависимости и 42899; 44122; 44933; 38431; 40831. 40457; 41236; 42048; 35849; 41642. 38017; 38835; 39646; 39240; 42454. 35576; 35993; 36803; 36398; 37208. 43716; 44527; 45339; 40052; 37612.

Вариант 22 1. Построить гистограмму наработки на отказ. 2. Определить закон распределения и вычислить его параметры. 3. Построить графики зависимости и 156,70; 182,74; 161,22; 158,15; 173,51. 162,75; 370,92; 168,90; 165,83; 184,28. 170,44; 187,35; 175,09; 171,97; 188,89. 181,20; 159,67; 190,42; 191,96; 194,10. 185,81; 167,36; 176,59; 178,13; 168,75.

Вариант 23 1. Построить гистограмму наработки на отказ. 2. Определить закон распределения и вычислить его параметры. 3. Построить графики зависимости и 278,21; 293,44; 309,47; 312,98; 287,84. 285,08; 300,75; 316,43; 279,49; 294,82. 292,05; 307,75; 282,26; 286,46; 302,48. 299,03; 314,71; 289,23; 304,21; 326,93. 306,02; 280,87; 296,21; 311,20; 288,54.

Вариант 24 1. Построить гистограмму наработки на отказ. 2. Определить закон распределения и вычислить его параметры. 3. Построить графики зависимости и 59513; 56107; 52191; 59242; 51259. 58122; 54007; 50071; 57313; 57100. 56531; 52636; 58700; 55433; 53836. 54704; 50760; 56762; 54346; 49515. 52990; 58971; 55027; 51591; 53365.

Вариант 25 1. Построить гистограмму наработки на отказ. 2. Определить закон распределения и вычислить его параметры. 3. Построить графики зависимости и 42680; 43896; 44704; 38235; 40622. 40251; 41026; 41833; 35666; 41430. 37823; 38637; 39444; 39040; 42237. 35394; 35810; 36615; 36212; 37018. 43493; 44300; 45107; 39847; 37421.

Вариант 26 1. Построить гистограмму наработки на отказ. 2. Определить закон распределения и вычислить его параметры. 3. Построить графики зависимости и 161,05; 187,81; 165,70; 162,54; 178,33. 167,27; 381,22; 173,59; 170,43; 189,39. 175,18; 192,56; 179,95; 176,75; 194,14. 186,23; 164,10; 195,71; 197,29; 199,49. 190,98; 172,01; 181,49; 183,08; 173,44.

Вариант 27 1. Построить гистограмму наработки на отказ. 2. Определить закон распределения и вычислить его параметры. 3. Построить графики зависимости и 285,94; 301,59; 318,07; 321,67; 295,83. 292,99; 309,11; 325,22; 287,25; 303,01. 300,16; 316,29; 290,10; 294,42; 310,88. 307,33; 323,45; 297,27; 312,66; 336,01. 314,52; 288,67; 304,44; 319,85; 296,56.

Вариант 28 1. Построить гистограмму наработки на отказ. 2. Определить закон распределения и вычислить его параметры. 3. Построить графики зависимости и 70195; 66178; 61558; 69875; 60459. 68554; 63701; 59058; 67600; 67349. 66678; 62084; 69236; 65382; 63498. 64523; 59871; 66950; 64100; 58403. 62501; 69555; 64904; 60851; 62943.

Приложение 2

(обязательное)

Задания №2, 3

«Логико-вероятностные методы расчета надежности»

1. Составить дерево отказов для схемы подстанции в соответствии с вариантом и определить с его помощью интенсивность отказов системы.

2. Составить таблицу расчетных связей для нескольких ремонтных режимов и вычислить среднегодовую интенсивность и продолжительность расчетных аварий.

3. Сравнить результаты и сделать выводы.

| Вариант 1 | Вариант 2 |
| --- | --- |
| Вариант 3 | Вариант 4 |
| Вариант 5 | Вариант 6 |
| Вариант 7 | Вариант 8 |
| Вариант 9 |  |

Приложение 3

(обязательное)

Задание №4

«Технико-экономические показатели надежности»

Определить среднегодовой ущерб от перерыва электроснабжения для металлургического предприятия полного цикла на основании схемы внутризаводского электроснабжения:

1. Рассчитать среднегодовые параметр потока отказов и среднее время восстановления питания заданных потребителей.

2. Рассчитать величину ущерба от перерыва электроснабжения указанного первичного потребителя и от остановки технологического процесса вторичного потребителя.

3. Предложить и обосновать технико-экономическими расчетами способы повышения надежности электроснабжения.

| № варианта | Длины линий электропередач, км |  |  |  |  |  |  |  | Рг ТЭЦ, МВт | Потребители |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 |  | первичные | вторичные |
| 1 | 214 | 12,5 | 2,5 | 13 | 25 | - | - | 27,5 | 460 | доменный | ККЦ |
| 2 | 10 | 8 | 4,5 | - | 6 | 1,2 | 16 | 213 | 363 | кислородный | ККЦ |
| 3 | 28 | 6 | 4 | 10 | 7 | 1,5 | - | 210 | 2300 | ККЦ | ЛПЦ |
| 4 | 25 | 17 | 26 | 15 | 8 | 0,6 | 32 | 5 | 2250 | аглоцех | доменный |
| 5 | 26 | 4,5 | 1,2 | 3 | - | 20,2 | 14 | 3 | 3200 | доменный | ККЦ |
| 6 | 212 | 17,5 | 1,5 | 6 | 23 | - | - | 28 | 463 | кислородный | ККЦ |
| 7 | 8 | 18 | 14 | - | 5 | 1,3 | 25 | 26 | 560 | ККЦ | ЛПЦ |
| 8 | 25 | 4,5 | 2,3 | 211 | 5 | 0,5 | - | 26 | 3250 | аглоцех | доменный |
| 9 | 27 | 2,5 | 23 | 8 | 24 | - | 12 | 4,5 | 560 | доменный | ККЦ |
| 10 | 23 | 7 | 2,2 | 73 | - | 20,2 | - | 3 | 460 | кислородный | ККЦ |

Расчетная производительность: первичного потребителя = т/год;         вторичного потребителя =  т/год

Приложение 4

(обязательное)

Перечень контрольных вопросов для подготовки к зачету с оценкой
по дисциплине «Надежность систем электроснабжения»

- Требования, предъявляемые к надежности электроснабжения потребителей.

- ГОСТ 27.001 – 95. Надежность в технике. Основные положения.

- Классификация  отказов в соответствии с ГОСТ 27.310 –95.

- Виды, последствия и критичность отказов в системах электроснабжения.

- Восстанавливаемые и невосстанавливаемые электротехнические изделия.

- Статистические показатели надежности электроэнергетических систем и элементов.

- Потоки отказов и восстановления, их числовые характеристики.

- Сбор и обработка статистической информации об отказах. Испытания на надежность.

- Законы распределения для показателей надежности.

- Проверка статистических гипотез. Критерии согласия.

- Проверка статистических гипотез. Критерии однородности.

- Факторы, нарушающие надежность системы электроснабжения. Модели отказов.

- Модель отказов для невосстанавливаемых элементов.

- Модели надежности для восстанавливаемых элементов.

- Способы резервирования систем электроснабжения.

- Модели отказов для систем с резервированием.

- Модели надежности для сложных систем электроснабжения.

- Модели и показатели надежности линий электропередач.

- Модели и показатели надежности силовых трансформаторов.

- Модели и показатели надежности коммутационных аппаратов.

- Структурные схемы надежности электроснабжения. Порядок составления и преобразования.

- Методы эквивалентных преобразований структурной схемы надежности.

- Аналитический метод расчета надежности электроснабжения.

- Логико-вероятностный метод расчета надежности с помощью дерева отказов.

- Таблично-логический метод расчета надежности.

- Технико-экономические показатели, характеризующие надежность электроснабжения.

- Оценка ущерба потребителей при плановых и внезапных нарушениях электроснабжения.

- Методика определения ущерба потребителя при аварийных перерывах электроснабжения.

- Методика определения ущерба потребителей при снижении качества электроэнергии.

- Особенности расчета ущерба потребителей с непрерывным технологическим процессом.

- Ущерб энергоснабжающей организации от перерыва электроснабжения потребителей.

- Оптимизационные задачи надежности электроснабжения. Критерии эффективности надежного электроснабжения.

- Определение категории электроприемников по надежности электроснабжения.

- Определение степени и кратности резервирования питания потребителей.

- Выбор схемы электроснабжения с учетом надежности.

- Расчет оптимальной периодичности профилактического обслуживания электрооборудования.

- Принципы оптимального распределения ограниченной мощности между потребителями.

- Расчет времени восстановления питания в разветвленных электрических сетях.

- Модели и показатели надежности релейной защиты и противоаварийной автоматики.

- Принципы резервирования релейной защиты и автоматики.

- Методика расчета надежности для устройств релейной защиты.

- Расчет надежности электроснабжения с учетом надежности устройств релейной защиты и автоматики.